＝　査察メモ　＝

大項目２：システム名称：構造設備システム 中項目 2-1：手順書・記録書 2-2：図面管理 2-3：建屋・施設（作業室含む）及び設備と適格性確認（製造用水・製造設備・空調設備） 建物及び施設 2-3-1：医薬品の製造区域（一般） 2-3-2：医薬品の製造区域（無菌） 2-3-3：医薬品の製造区域（生物由来） 2-3-4：医薬品の製造区域（放射性） 2-3-5：医薬品の製造区域の清掃及び消毒 2-3-6：医薬品の製造区域の防虫対策 2-3-7：原材料・容器・栓の管理（ガスを含む） 2-3-8：中間製品の保管・輸送管理 2-3-9：環境モニタリング 製造設備及びユーティリティの適格性評価 2-3-10：製造 2-4：設備・機器管理（メンテナンス） 2-5：コンピュータ管理 2-6：校正 2-7：原水管理 2-8：空調管理 2-9：遮光管理 2-10：出入り口管理 2-11：構造躯体管理 2-12：衛生管理 2-13：防虫・防そ管理

注　・査察メモは①チェックリストの小項目を要求事項ごとにグループ化することによって各システムの構成要素を具体的に示したものであり、②査察において見出された問題点について、どのようなシステム不備に起因するのかを探るインターフェースとしての役割を意図し、③査察における論点整理、査察結果の整理と評価あるいは査察官や関係事業者の教育訓練の素材等としての活用を期待して作成したものである。

・各中項目の査察メモの右欄に設けた「小項目」の番号は該当中項目についてのチェックリストの表の左欄に設けた「小項目」の番号をあらわしている。これにより、小項目を介してチェックリストを参照することによって査察メモで示した「確認項目」を調査する根拠の確認を容易にすることを図った。

・小項目のうち、①番号を斜体でなく標準の文字で記載したものは医薬品及び医薬部外品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令（「省令」と記載）、薬局等構造設備規則（「ハード省令」と記載）、放射性医薬品の製造及び取扱規則、日本薬局方などの省令および告示並びにそれぞれに関する通知を表しており、②斜体文字で記載したものは医薬品･医薬部外品（製剤）GMP指針、医薬品・医薬部外品GMP試験検査室管理指針および無菌操作法による無菌医薬品の製造に関する指針を表している。③「参考情報」は体外診断用医薬品及び医療機器の製造管理及び品質管理の基準に関する省令（「QMS省令」と記載）及び解説通知を表している。一つの中項目に参考情報が複数ある場合には、「参考情報1、参考情報2」のように番号を付けているが、チェックリストに記載された上から順に１、２、・・・の番号を付けている。

| 大項目２：構造設備システム |  |
| --- | --- |
| 中項目2-1：手順書・記録書（構造設備の設計、作製、管理等に係る手順書・記録書の作成状況） |  |
| 調査項目及び確認文書 | 小項目 |
| 構造設備の点検整備並びに計器の校正に関する手順を定めた文書があること ・製造管理基準書 ・各構造設備の管理手順書 | 2-1-1 2-1-2 2-1-14 |
| 手順に従って構造設備の点検整備並びに計器の校正を行っていること ・各構造設備の管理記録 | 2-1-3 2-1-4 |
| 試験検査設備の点検整備並びに計器の校正に関する手順を定めた文書があること ・品質管理基準書 ・試験検査機器の管理手順書 | 2-1-5 2-1-14 |
| 手順書に従って試験検査設備の点検整備を行っていること ・試験検査機器の管理記録 | 2-1-5 |
| 構造設備の衛生管理に関する責務及び管理体制を定めた文書があること ・業務分掌 ・ＧＭＰ組織図 | 2-1-7 |
| 構造設備の清掃、洗浄及び保守に関する手順並びにこれらの作業に用いる設備及び薬品を定めた文書があること ・衛生管理基準書 | 2-1-6 2-1-7 2-1-8 2-1-13 2-1-18 2-1-19 |
| コンピュータ化管理された構造設備の構造及び運転管理方法の維持及び変更の手順を定めた文書があること ・バリデーションに関する手順 ・逸脱の管理手順 ・変更の管理手順 | 2-1-9 2-1-10 2-1-11 |
| 手順に従ってコンピュータ化された構造設備の構造及び運転管理方法の変更管理及び逸脱管理が行われていること ・変更の有無の質問 ・当該変更に係るバリデーション報告書 ・当該変更に係る文書（構造設備の完成図書、運転管理手順書） ･逸脱の有無の質問 ・当該逸脱に関する記録 ・当該逸脱に関する報告書 | 2-1-10 2-1-11 |
| 製造用水について管理項目、管理基準及び管理手順を定めた文書があること ・製造用水の製造管理に関する手順書 | 2-1-12 |
| バリデーションに関する手順を定めた文書があること ・バリデーションに関する手順関する手順 | 2-1-15 |
| 変更の管理に関する手順を定めた文書があること ・変更の管理手順 | 2-1-16 |
| 逸脱の管理に関する手順を定めた文書があること ・逸脱の管理手順 | 2-1-17 |

| 大項目２：構造設備システム |  |
| --- | --- |
| 中項目2-1：図面管理（手順書に基づく重要な構造設備の図面管理の活動状況） |  |
| 調査項目と確認文書 | 小項目 |
| 重要な構造設備について現状の図面一式の保管を定めた文書があること ・文書管理の手順 | 2-2-1 |

| 大項目２：構造設備システム |  |
| --- | --- |
| 中項目2-3-1：建物及び施設（医薬品の製造区域；一般）（一般医薬品製造区域の政省令への適合性） |  |
| 調査項目及び確認文書 | 小項目 |
| 製造所の作業所は省令の規定（注１）に適合していること ・製造所の図面 | 2-3-1-1 2-3-1-3 2-3-1-4 |
| 構造設備の点検整備に関する手順を定めた文書があること ・製造管理基準書 ・年間のメンテナンスプログラム | 2-3-1-2 |
| 手順に従って構造設備の点検整備を行っていること ・各構造設備の点検記録 ・年間のメンテナンス記録 | 2-3-1-2 |
| 設備装置の適格性（ＤＱ，ＩＱ，ＯＱ，ＰＱ）確認手順を定めた文書があること ・製造管理基準書 ・バリデーションに関する手順 | 2-3-1-3 |
| 手順に従って設備装置の適格性確認を行っていること ・バリデーション実施報告書 | 2-3-1-3 |

注１：製造所の作業所（一般医薬品）に関する規定

１　製品の製造所の構造設備は、次に定めるところに適合するものであること。（省令第９条）

イ　製造所のうち作業室は、製品の種類、剤型及び製造工程に応じ、じんあい又は微生物による汚染を防止するのに必要な構造及び設備を有していること。ただし、構造設備等の有する機能によりこれと同程度の効果を得られる場合においては、この限りでない。

ロ　作業所のうち、原料の秤量作業、製品の調製作業、充てん作業又は閉そく作業を行う作業室は、当該作業室の職員以外の者の通路とならないように造られていること。ただし、当該作業室の職員以外の者による製品への汚染のおそれがない場合においては、この限りでない。

ハ　飛散しやすく、微量で過敏症を反応を示す製品等又は交叉汚染することにより他の製品に重大な影響を及ぼすおそれのある製品等を製造する場合においては、当該製品等の関連する作業室を専用とし、かつ、空気処理システムを別系統にしていること。

２　製造業者等の製造所の作業所は、次に定めるところに適合するものであること。（ﾊｰﾄﾞ省令第６条第４号）

イ　照明及び換気が適切であり、かつ、清潔であること。

ロ　常時居住する場所及び不潔な場所から明確に区別されていること。

ハ　作業を行うのに支障のない面積を有すること。

ホ　廃水及び廃棄物の処理に要する設備又は器具を備えていること。

ヘ　製品等（法第十四条第二項第四号に規定する政令で定める医薬品に係る製品を除く。）により有毒ガスを取り扱う場合には、その処理に要する設備を有すること。

３　製造業者等の製造所の原薬に係る製品の作業所のうち、最終の精製以後の製造工程において、最終の精製を経た中間製品を容器へ充てん及び閉そくするまでの作業を行う作業室及び原薬に係る製品以外の製品の作業所のうち、原料の秤量作業、製品の調製作業、充てん作業又は閉そく作業を行う作業室は、次に定めるところに適合するものであること。（ﾊｰﾄﾞ省令第６条第５号）

イ　屋外に直接面する出入口（非常口を除く。）がないこと。ただし、屋外からの汚染を防止するのに必要な構造及び設備を有している場合においては、この限りでない。

ロ　出入口及び窓は、閉鎖することができるものであること。

ハ　室内の排水設備は、作業室の汚染を防止するために必要な構造であること。

ニ　作業室の天井は、ごみの落ちるおそれのないような構造であること。

ホ　室内のパイプ、ダクト等の設備は、表面にごみがたまらないような構造のものであること。ただし、清掃が容易である場合においてはこの限りでない。

| 大項目２：構造設備システム |  |
| --- | --- |
| 中項目2-3-2：建物及び施設（医薬品の製造区域；無菌）（無菌医薬品製造区域の政省令要求への適合性） |  |
| 調査項目及び確認文書 | 小項目 |
| 製造所の作業所は省令の規定（注２）に適合していること ・製造所の図面 ・構造設備の完成図書 ・製造所の動線図 | 2-3-2-1 2-3-2-2 2-3-2-3 2-3-2-4 2-3-2-5 |
| 製造所の製造区域を、そこで行われる作業内容に従って、清浄度による分類を行っていること ・衛生管理基準書 ・環境モニタリング記録 | 2-3-2-6 |
| 空調システムを設け、維持管理していること ・衛生管理基準書 ・製造所の図面 ・構造設備の完成図書 ・環境モニタリング記録 | 2-3-2-7 |
| ＨＥＰＡフィルターの完全性を確認し、維持するための手順に関する文書を有すること ・衛生管理基準書 | 2-3-2-8 |
| 手順に従って、ＨＥＰＡフィルターの完全性を確認し、維持していること ・環境モニタリング記録 | 2-3-2-8 |

注２：製造所の作業所（無菌医薬品）に関する規定

１　無菌医薬品の製造業者の製造所の構造設備は、第９条に規定するもののほか、次に定めるところに適合するものであること。（省令第２３条）

一　作業所のうち、作業室又は作業管理区域（作業室及び廊下等から構成されていて、全体が同程度に清浄の維持ができるように管理される区域をいう。）は、無菌医薬品に係る製品の種類、剤型及び製造工程に応じ、清浄の程度を維持管理できる構造及び設備を有すること。

二　洗浄後の容器の乾燥作業又は滅菌作業を行う作業室は専用であること。ただし、洗浄後の容器が汚染されるおそれがない場合においては、この限りでない。

２　第１号の「清浄の程度を維持管理できる構造及び設備」は、無菌医薬品又は無菌医薬部外品に係る製品を製造する作業室又は作業管理区域において、製造工程等に応じ必要とされる清浄の程度を維持し管理することができるような構造及び設備を有ものであること。（薬食監麻発第0330001号第3章第3の23.(4)）

３　無菌医薬品の製造業者等の製造所の作業所は、前条に定めるもののほか、次に定めるところに適合するものであること。（ﾊｰﾄﾞ省令第７条第１号）

イ　作業所のうち作業室又は作業管理区域（作業室及び廊下等から構成されていて、全体が同程度に清浄の維持ができるように管理される区域をいう。以下同じ。）は、温度及び湿度を維持できる構造及び設備を有すること。

ロ　原料の秤量作業（無菌原薬に係る製品の作業所における作業を除く。）又は容器（無菌原薬に係る製品の作業所においては、滅菌のために行う調製作業以後の作業において用いるものに限る。）の洗浄作業を行う作業室は、防じんのため、密閉構造であること。

４　無菌医薬品の製造業者等の製造所の無菌原薬に係る製品の作業所のうち、滅菌のために行う調製作業以後の作業の作業室（調製条件によって菌の増殖を抑制できる場合を除く。）及び無菌医薬品（無菌原薬を除く。）に係る製品の作業所のうち、薬剤の調製作業、充てん作業又は閉そく作業を行う作業室又は作業管理区域は、前条に定めるもののほか、次に定めるところに適合するものであること。（ﾊｰﾄﾞ省令第７条第２号）

イ　天井、壁及び床の表面は、消毒液等による噴霧洗浄に耐えるものであること。

ロ　設備及び器具は、滅菌又は消毒が可能なものであること。

| 大項目２：構造設備システム |  |
| --- | --- |
| 中項目2-3-3：建物及び施設（医薬品の区分；生物由来）（生物由来医薬品製造区域の政省令要求への適合性） |  |
| 調査項目及び確認文書 | 小項目 |
| 製造所の作業室は省令の規定（注３）に適合していること ・製造所の図面 ・製造管理基準書 ・構造設備の完成図書 | 2-3-3-1 2-3-3-2 2-3-3-3 2-3-3-4 2-3-3-5 2-3-3-6 2-3-3-7 2-3-3-8 2-3-3-9 2-3-3-10 |

注３：製造所の作業所（生物由来医薬品）に関する規定

１　生物学的製剤（ロットを構成しない血液製剤を除く）の作業所には、一般医薬品及び無菌医薬品の作業所に関する規定のほか、他から明確に区別された室において、次に掲げる設備を設けること。ただし、製品の種類、製造方法等により、当該製品の製造に必要がないと認められる設備を除く。（省令第26条第1号）

(1)　微生物の貯蔵設備

(2)　製造又は試験検査に使用する動物で微生物接種後のものを管理する設備

(3)　製造又は試験に使用する動物を処理する設備

(4)　微生物を培地等に移植する設備

(5)　微生物を培養する設備

(6)　培養した微生物の採取、不活化、殺菌等を行う設備

(7)　原液の希釈用液を調製する設備

(8)　原液の希釈、分注及び容器の閉そくを行う設備

(9)　製造又は試験に使用した器具器械等について消毒を行う設備

(10)　製造又は試験に使用する動物の飼育管理に必要な設備

(11)　培地及びその希釈用液を調製する設備

(12)　製造又は試験に使用する器具器械、容器等についてあらかじめ洗浄及び滅菌を行う設備

(13)　動物の死体その他の汚物の焼却及び汚水の浄化を行う設備

２　生物学的製剤（ロットを構成しない血液製剤を除く）の作業所の(4)及び(6)から(8)までに掲げる設備を有する室並びに製品等及び資材について無菌試験を行う設備を有する室は、次に定めるところに適合するものであること。（省令第26条第1号）

(1)　無菌室であること。ただし、当該作業室内に、製品の種類、製造方法等により支障なく無菌的操作を行うことができる機能を有する設備を設ける場合においては、この限りでない。

(2)　(1)の無菌室には、専用の前室を附置し、通常当該前室を通じてのみ作業室内に出入りできるような構造のものとし、かつ、その前室の出入口が屋外に直接面していないものであること。

３　ロットを構成しない血液製剤に係る製品の製造所の作業所のうち、次の作業を行う作業室は血液製剤以外の医薬品の作業室と区別されていること。（省令第26条第2号）

(1)　血液成分の分離及び混合

(2)　薬液の注入及び排出

(3)　容器の閉そく作業

４　ロットを構成しない血液製剤に係る製品の製造所の作業所のうち、３に規定する作業を開放式操作によって行う作業室は、次に定めるところに適合するものであること。（省令第26条第2号）

(1)　作業室は専用であること。

(2)　作業室は無菌室であること。又は当該作業室内に適切に無菌操作を行うことができる機能を有する設備を設けていること。

(3)　無菌室で作業を行う職員の専用の更衣室を設けること。

５　人の血液又は血漿を原料とする製品の製造を行う区域は、次の要件に適合するものであること。ただし、ウイルスを不活化又は除去する工程以降の製造工程にあっては、この限りでない。（省令第26条第3号）

(1)　他の区域から明確に区別されていること。

(2)　当該製造を行うための専用の設備及び器具を有していること。

６　特定生物由来医薬品等に係る製品の製造所（包装、表示又は保管のみを行う製造所を除く。）は、一般医薬品に関する規定に定めるもののほか、次に定めるところに適合するものであること。（無菌医薬品に係る製品の製造を行う場合においては、2-3-2の注２の要件にも適合すること）（ﾊｰﾄﾞ省令第8条第1項第1号）

イ　清浄区域（作業所のうち、原料の秤量作業を行う場所、薬剤の調製作業を行う場所及び洗浄後の容器が作業所内の空気に触れる場所をいう。以下この号において同じ。）及び無菌区域（作業所のうち、無菌化された薬剤又は滅菌された容器が作業所内の空気に触れる場所、薬剤の充てん作業を行う場所、容器の閉そく作業を行う場所及び無菌試験等の無菌操作を行う場所をいう。以下この号において同じ。）は、次に定めるところに適合するものであること。

(1)　天井、壁及び床の表面は、なめらかでひび割れがなく、かつ、じんあいを発生しないものであること。また、清掃が容易で、消毒を行うことができるものであること。

(2)　排水設備は、有害な廃水による汚染を防止するために適切な構造のものであること。

ロ　清浄区域には、排水口を設置しないこと。ただし、次に定めるところに適合する場合であつて、やむを得ないと認められるときは、この限りでない。

(1)　排水口は、清掃が容易なトラツプ及び排水の逆流を防止するための装置を有するものであること。

(2)　トラツプは、消毒を行うことができる構造のものであること。

(3)　床の溝は、浅く清掃が容易なものであり、かつ、排水口を通じて、製造区域（培養、抽出及び精製作業、原料の秤量作業、容器の洗浄及び乾燥作業、薬剤の調製及び充てん作業並びに容器の閉そく及び包装作業を行う場所並びに更衣を行う場所をいう。以下この号において同じ。）の外へ接続されていること。

ハ　無菌区域は、次に定めるところに適合するものであること。

(1)　排水口を設置しないこと。

(2)　流しを設置しないこと。

７　細胞組織医薬品（人又は動物の細胞又は組織から構成された医薬品（人の血液及び人の血液から製造される成分から構成される医薬品を除く。）をいう。以下同じ。）に係る製品の製造所（包装、表示又は保管のみを行う製造所を除く。）は、一般医薬品及び特定生物由来医薬品関する規定のほか、次に定めるところに適合するものであること。（ﾊｰﾄﾞ省令第8条第1項第2号）

イ　原料の受入れ、加工処理、製品の保管等を行う区域は、製品の製造を行う他の区域から区分されていること。

ロ　原料の受入れ、加工処理、製品の保管等を行う区域は、これらを行うために必要な構造及び設備を有すること。

８　特定生物由来医薬品等に係る製品の製造所（包装、表示又は保管のみを行う製造所に限る。）は、作用を適切に行うのに支障のない面積を有していること。（ﾊｰﾄﾞ省令第8条第2項）

| 大項目２：構造設備システム |  |
| --- | --- |
| 中項目2-3-4：建物及び施設（医薬品の区分；放射性）（放射性医薬品製造区域の政省令要求への適合性） |  |
| 調査項目及び確認文書 | 小項目 |
| 製造所の作業室は省令の規定（注４）に適合していること ・製造所の図面 ・構造設備の完成図書 ・衛生管理基準書 | 2-3-4-1 2-3-4-2 2-3-4-3 2-3-4-4 2-3-4-5 2-3-4-6 |

注４：製造所の作業所（放射性医薬品）に関する規定

放射性医薬品に係る製品の作業所（包装、表示又は保管のみを行う製造所を除く。）は、一般医薬品及び無菌医薬品に関する規定に定めるもののほか、次に定めるところに適合するものであること。（ﾊｰﾄﾞ省令第9条）

１　地くずれ及び浸水のおそれの少ない場所に設けられていること。

２　放射性医薬品に係る製品の作業所は、次に定めるところに適合するものであること。

イ　他の施設と明確に区別されていること。

ロ　主要構造部等が耐火構造であるか、又は不燃材料で造られていること。

ハ　次の線量を、それぞれについて厚生労働大臣が定める線量限度以下とするために必要なしやへい壁その他のしやへい物が設けられていること。

(1)　製造所内の人が常時立ち入る場所において人が被ばくするおそれのある放射線の線量

(2)　製造所の境界及び製造所内の人が居住する区域における放射線の線量

ニ　人が常時出入りする出入口は、一箇所とすること。

ホ　次に定めるところに適合する作業室及び試験検査室（動物試験を行う場合には動物試験室を含む。）を有すること。

(1)　内部の壁、床その他放射性物質によつて汚染されるおそれのある部分は、突起物、くぼみ及び仕上げ材の目地等のすきまの少ない構造であること。

(2)　内部の壁、床その他放射性物質によつて汚染されるおそれのある部分の表面は、平滑であり、気体又は液体が浸透しにくく、かつ、腐食しにくい材料で仕上げられていること。

(3)　放射性物質又は放射性物質によつて汚染された物で廃棄するものが飛散し、漏れ、しみ出、又は流れ出るおそれのない廃棄容器であつて、運搬及び廃棄を安全に行うことができるものを備えていること。

(4)　フード、グローブボツクス等の気体状の放射性物質又は放射性物質によつて汚染された空気の広がりを防止する装置が排気設備に連結して設けられていること。

ヘ　次に定めるところに適合する汚染検査室（人体又は作業衣、履物、保護具等人体に着用している物の表面の放射性物質による汚染の検査及び除去を行う室をいう。以下同じ。）を有すること。ただし、厚生労働大臣が定める数量以下の放射性物質を取り扱う場合は、この限りでない。

(1)　人が常時出入りする作業所の出入口の附近等放射性物質による汚染の検査及び除去を行うのに最も適した場所に設けられていること。

(2)　ホの(1)及び(2)に定めるところに適合すること。

(3)　洗浄設備及び更衣設備が設けられており、かつ、汚染の検査のための放射線測定器及び汚染の除去に必要な器材が備えられていること。

(4)　(3)に定める洗浄設備の排水管は、排水設備に連結されていること。

３　次に定めるところに適合する貯蔵設備を有すること。

イ　主要構造部等が耐火構造であり、かつ、その開口部に防火戸を有する貯蔵室又は耐火性の構造である貯蔵箱が設けられていること。

ロ　前号ハの基準に適合するしやへい壁その他のしやへい物が設けられていること。

ハ　人が常時出入りする出入口は、一箇所であること。

ニ　とびら、ふた等外部に通ずる部分に、かぎその他閉鎖のための設備又は器具を有すること。

ホ　放射性医薬品を他の物と区別して保管するためのかぎのかかる設備又は器具を備えていること。

ヘ　次に定めるところに適合する放射性物質を入れる容器が備えられていること。

(1)　容器の外における空気を汚染するおそれのある放射性物質を入れる容器にあつては、気密な構造であること。

(2)　液体状の放射性物質を入れる容器にあっては、液体がこぼれにくい構造であり、かつ、液体が浸透しにくい材料が用いられていること。

(3)　液体状又は固体状の放射性物質を入れる容器で、き裂、破損等の事故の生ずるおそれのあるものにあっては、受皿、吸収材その他放射性物質による汚染の広がりを防止するための設備又は器具が設けられていること。

４　次に定めるところに適合する廃棄設備を有すること。

イ　他の施設と明確に区別されていること。

ロ　主要構造部等が耐火構造であるか、又は不燃材料で造られていること。

ハ　２のハの基準に適合するしゃへい壁その他のしゃへい物が設けられていること。

ニ　次に定めるところに適合する排気設備を有すること。ただし、厚生労働大臣が定める数量以下の放射性物質を取り扱う場合であって、気体状の放射性物質を発生し、又は放射性物質によって空気を汚染するおそれのないときは、この限りでない。

(1)　排気口における排気中の放射性物質の濃度を厚生労働大臣の定める濃度限度以下とする能力を有すること、又は排気監視設備を設けて排気中の放射性物質の濃度を監視することにより、製造所の境界（製造所の境界に隣接する区域に人がみだりに立ち入らないような措置を講じた場合には、その区域の境界とする。以下この号において同じ。）の外の空気中の放射性物質の濃度を厚生労働大臣が定める濃度限度以下とする能力を有すること。

(2)　気体が漏れにくい構造で、かつ、腐食しにくい材料が用いられていること。

(3)　故障が生じた場合において放射性物質によって汚染された空気の広がりを急速に防止することができる装置が設けられていること。

(4)　作業室、試験検査室又は廃棄作業室（放射性物質又は放射性物質によって汚染された物を、焼却した後その残渣さを焼却炉から搬出し、又はコンクリートその他の固型化材料により固型化（固型化するための処理を含む。以下同じ。）する作業を行う室をいう。以下同じ。）内の人が常時立ち入る場所における空気中の放射性物質の濃度を厚生労働大臣が定める濃度限度以下とする能力を有すること。

ホ　液体状の放射性物質又は放射性物質によって汚染された液を浄化し、又は排水する場合には、次に定めるところに適合する排水設備を有すること。

(1)　排水口における排液中の放射性物質の濃度を厚生労働大臣の定める濃度限度以下とする能力を有すること。又は排水監視設備を設けて排水中の放射性物質の濃度を監視することにより、製造所の境界における排水中の放射性物質の濃度を厚生労働大臣が定める濃度限度以下とする能力を有すること。

(2)　排液の漏れにくい構造で、排液が浸透しにくく、かつ、腐食しにくい材料が用いられていること。

(3)　排水浄化そうは、排液を採取することができる構造又は排液中における放射性物質の濃度を測定することができる構造であり、かつ、排液の流出を調節する装置が備えられていること。

(4)　排水浄化そうの上部の開口部は、蓋のできる構造であるか、又はその周囲にさくその他の人がみだりに立ち入らないようにするための設備が備えられていること。

ヘ　ニの(1)又はホの(1)に規定する能力を有する排気設備又は排水設備を設けることが著しく困難な場合において、排気設備又は排水設備が製造所の境界の外の人が被ばくする線量を厚生労働大臣が定める線量限度以下とする能力を有することにつき厚生労働大臣の承認を受けた場合においては、ニの(1)又はホの(1)の規定は適用しない。

ト　ヘの承認を受けた排気設備又は排水設備が、当該承認に係る能力を有すると認められなくなつたときは、厚生労働大臣は当該承認を取り消すことができる。

チ　放射性物質又は放射性物質によって汚染された物を焼却する場合には、ホの規定に適合する排気設備、第二号ホの(1)、(2)及び(4)の規定に適合する廃棄作業室、同号ヘの(1)から(3)までの規定に適合する汚染検査室並びに次に定めるところに適合する焼却炉を有すること。

(1)　気体が漏れにくく、かつ、灰が飛散しにくい構造であること。

(2)　排気設備に連結されていること。

(3)　焼却残渣さの搬出口は、廃棄作業室に連結されていること。

リ　放射性物質又は放射性物質によって汚染された物をコンクリートその他の固型化材料により固型化する場合には、ホの規定に適合する排気設備、第二号ホの(1)、(2)及び(4)の規定に適合する廃棄作業室、同号ヘの(1)から(3)までの規定に適合する汚染検査室並びに次に定めるところに適合する固型化処理設備を有すること。

(1)　放射性物質又は放射性物質によって汚染された物が漏れ、又はこぼれにくく、かつ、粉じんが飛散しにくい構造であること。

(2)　液体が浸透しにくく、かつ、腐食しにくい材料が用いられていること。

ヌ　放射性物質又は放射性物質によって汚染された物を保管廃棄する場合には、次に定めるところに適合する保管廃棄設備を有すること。

(1)　外部と区画された構造であること。

(2)　とびら、蓋等外部に通ずる部分には、かぎその他の閉鎖のための設備又は器具が設けられていること。

(3)　前号ヘの規定に適合する容器（耐火性の構造のものに限る。）が備えられていること。

５　放射性医薬品の製造及び取扱規則第一条第三号に規定する管理区域の境界には、さくその他の人がみだりに立ち入らないようにするための施設が設けられていること。

| 大項目２：構造設備システム |  |
| --- | --- |
| 中項目2-3-5：建物及び施設（医薬品の製造区域の清掃及び消毒）（手順書に基づく医薬品製造区域の清掃及び消毒に係る設備管理の活動状況） |  |
| 調査項目及び確認文書 | 小項目 |
| 製造所の構造設備は円滑かつ適切な作業を行うのに支障のないように配置され、かつ、清掃及び保守が容易であること。（注５） ・製造所の図面 ・構造設備の完成図書 ・衛生管理基準書 ・製造管理基準書 | 2-3-5-1 2-3-5-2 |
| 作業所及び構造設備に係る作業環境の管理に関する基準及び手順を定めた文書があること。 ・衛生管理基準書 | 2-3-5-3 |
| 手順に従って作業所及び構造設備に係る作業環境の管理を行っていること。 ・清掃記録 | 2-3-5-3 |
| 作業環境の管理に用いる洗浄剤及び消毒剤並びに消毒手順についてバリデーションを行っていること。 ・衛生管理基準書 ・バリデーションに関する手順 | 2-3-5-4 2-3-5-5 2-3-5-7 |
| 消毒手順の効果を確認していること。 ・衛生管理基準書 ・環境モニタリング記録 | 2-3-5-6 |

注５：「円滑かつ適切な作業を行うのに支障がないように配置され、かつ、清掃及び保守が容易である」とは、次のとおり。（薬食監麻発第0330001号第2章第2の1.(6)）

１　各作業室の配置については、作業中における外部からの汚染防止及び他の製品への汚染防止に配慮されたものであること。

２　作業室内の設備及び器具の配置については、作業中における混同、手違いを防止し、清掃及び保守が容易にできるように配慮されたものであること。

３　構造設備は、製品の汚染防止の見地から、作業条件に応じて清掃及び保守が容易な内装建材を使用するとともに、作業条件に応じた広さを有するものであること。また、製造設備については、製品が直接触れる部分は清掃及び保守が容易であり、かつ、汚染が生じないような材質が使用されていること。

| 大項目２：構造設備システム |  |
| --- | --- |
| 中項目2-3-6：建物及び施設（医薬品の製造区域の防虫対策）（手順書に基づく医薬品製造区域の防虫対策に関する設備管理の活動状況） |  |
| 調査項目及び確認文書 | 小項目 |
| 製造所には防虫のための構造及び設備を備えていること。 ・製造所の図面 ・構造設備の完成図書 | 2-3-6-1 2-3-6-2 |
| 微生物等、昆虫類の数をコントロールし、微生物等及び昆虫類による汚染を防止するための手順を定めた文書を有すること ・衛生管理基準書 ・防虫対策に関する手順書 | 2-3-6-3 2-3-6-4 |
| 手順書には必要な事項（注６）を含んでいること ・防虫対策に関する手順書 | 2-3-6-5 |
| 手順書に従って、微生物等、昆虫類の数のコントロールを行っていること。 ・環境モニタリング記録 ・防虫対策に関する実施記録 | 2-3-6-3 2-3-6-5 2-3-6-6 |

注６：防虫管理に必要な手順（無菌操作法による無菌医薬品の製造に関する指針9.3）

(1)　モニタリングから是正措置までの明確な手順

(2)　基準逸脱時の防除対策の手順

(3)　基準逸脱時の後追い調査の手順

(4)　食菌性の昆虫類捕獲時の真菌汚染調査計画

(5)　塵埃中の有機物を餌としている昆虫類捕獲時の清掃計画の見直し

| 大項目２：構造設備システム |  |
| --- | --- |
| 中項目2-3-7：建物及び施設（原材料・容器・栓の管理（ガスを含む））（手順書に基づく原材料・容器・栓の管理に係る設備管理の活動状況） |  |
| 調査項目及び確認文書 | 小項目 |
| 製造所には原材料・資材等の貯蔵設備があること。 ・製造所の図面 | 2-3-7-1 2-3-7-2 |
| 貯蔵設備は必要な機能（注７）を有していること。 | 2-3-7-1 2-3-7-2 2-3-7-3 |
| 原材料の受入れ、確認、保管、サンプリング、試験、および判定の手順に 関する文書を有すること。 ・品質管理基準書 | 2-3-7-4 2-3-7-5 |
| 容器及び栓の洗浄、滅菌及び無菌試験の手順に関する文書を有すること ・製造管理基準書 ・品質管理基準書 ・容器及び栓の洗浄に関する手順書 ・容器及び栓の滅菌に関する手順書 ・容器及び栓の無菌試験に関する手順書 | 2-3-7-7 |
| （無菌医薬品の場合）必要なバリデーション（注８）の手順に関する文書を有すること ・製造管理基準書 ・バリデーションに関する手順 | 2-3-7-6 |

注７：貯蔵設備の機能

(1)　製品等及び資材を区分して、衛生的かつ安全に貯蔵できること（ﾊｰﾄﾞ省令第6条第6号）

(2)　製品等及び資材をロット別等に明確に区分して保管できること（薬食監麻発第0330001号第2章第2の1.(12)）

(3)　放射性医薬品区分の製造所では、次に適合すること（ﾊｰﾄﾞ省令第9条第1項第3号）

イ　主要構造部等が耐火構造であり、かつ、その開口部に防火戸を有する貯蔵室又は耐火性の構造である貯蔵箱が設けられていること。

ロ　前号ハの基準に適合するしやへい壁その他のしやへい物が設けられていること。

ハ　人が常時出入りする出入口は、一箇所であること。

ニ　とびら、ふた等外部に通ずる部分に、かぎその他閉鎖のための設備又は器具を有すること。

ホ　放射性医薬品を他の物と区別して保管するためのかぎのかかる設備又は器具を備えていること。

ヘ　次に定めるところに適合する放射性物質を入れる容器が備えられていること。

1)　容器の外における空気を汚染するおそれのある放射性物質を入れる容器にあつては、気密な構造であること。

2)　液体状の放射性物質を入れる容器にあつては、液体がこぼれにくい構造であり、かつ、液体が浸透しにくい材料が用いられていること。

3)　液体状又は固体状の放射性物質を入れる容器で、き裂、破損等の事故の生ずるおそれのあるものにあつては、受皿、吸収材その他放射性物質による汚染の広がりを防止するための設備又は器具が設けられていること。

注８：必要なバリデーション（無菌操作法による無菌医薬品の製造に関する指針10.1.2）

(1)　無菌を要求される原材料についての無菌性を保証するバリデーション

(2)　非無菌の原材料についての原材料特性とバイオバーデンに応じた適切な滅菌方法のバリデーション

(3)　複数の原材料を個々に無菌化する場合の個々の無菌化並びに最終調製液の無菌状態についてのバリデーション

(4)　脱エンドトキシン処理を行う場合のその処理のバリデーション

| 大項目２：構造設備システム |  |
| --- | --- |
| 中項目2-3-8：建物及び施設（中間製品の保管・輸送管理）（手順書に基づく中間製品の保管・輸送管理に係る設備管理の活動状況） |  |
| 調査項目及び確認文書 | 小項目 |
| 製造所には中間製品の貯蔵設備があること。 ・製造所の図面 | 2-3-8-1 2-3-8-2 |
| 貯蔵設備は必要な機能を有していること。 ・製造所の図面 ・構造設備の完成図書 | 2-3-8-1 2-3-8-2 2-3-8-4 |
| 中間製品の保管に必要な手順（注９）に関する文書を有すること。 ・製造管理基準書 ・衛生管理基準書 ・品質管理基準書 ・中間製品の保管及び輸送に関する手順書 ・バリデーションに関する手順 ・保管設備の管理に関する手順書 ・放射性物質の管理に関する手順書 | 2-3-8-3 2-3-8-4 2-3-8-5 2-3-8-6 2-3-8-7 2-3-8-8 |
| 中間製品の輸送に必要な手順（注１０）に関する文書を有すること。 ・製造管理基準書 ・中間製品の保管及び輸送に関する手順書 ・バリデーションに関する手順 | 2-3-8-6 2-3-8-7 2-3-8-8 |

注９：中間製品の保管に必要な手順

１　製品を適切な条件(例えば、必要な場合においては管理された温度及び湿度)の下で保管すること。（GMP指針9.10）

２　あらかじめ定められた容器に入れ、適切な表示を行い、必要に応じ清浄化を行った後に、所定の場所に保管するものとすること。

３　必要に応じ所定の保管状態での中間製品の安定性を評価すること。（GMP指針9.11）

４　無菌中間製品の場合

(1)　非無菌環境から隔離し、無菌性を維持できる保管容器を採用すること。（無菌操作法による無菌医薬品の製造に関する指針11.1）

(2)　保管容器は保管を考慮した強度を有していること。（無菌操作法による無菌医薬品の製造に関する指針11.1）

(3)　保管前後の無菌中間製品の容器への投入、取り出し作業に関して、次の点を考慮した手順を定めること。（無菌操作法による無菌医薬品の製造に関する指針11.3）

1)　人の介在を排除するための自動化

2)　自動化ができない場合の介入リスクの最小化

3)　中間製品の取り出し作業の無菌性を培地充填試験で十分シミュレーションすること。

4)　容器への投入、取り出し作業に時間的制約を設けること。

(4)　温度、環境圧力、振動など無菌的保管にリスクとなる条件を定め、その範囲内で保管を行うこと。（無菌操作法による無菌医薬品の製造に関する指針11.4）

５　放射性医薬品の場合、１～３に加え次の要件を満たすこと。（放射性医薬品の製造及び取扱い規則第2条第4項）

(1)　放射性物質の保管は、貯蔵設備において、貯蔵能力を超えないようにして行うこと。

(2)　前号の場合において、放射性医薬品は薬局等構造設備規則（昭和三十六年厚生省令第二号）第九条第一項第三号に規定する設備において保管すること。

(3)　放射性医薬品の保管は、異なる核種の放射性物質による汚染を避けるような方法で行うこと。

(4)　放射性物質の保管は、容器に入れて行うこと。

(5)　貯蔵箱について、放射性物質の保管中これをみだりに持ち運ぶことができないようにするための措置を講ずること。

注１０：中間製品の輸送に必要な手順

１　製品を適切な条件(例えば、必要な場合においては管理された温度及び湿度)の下で保管すること。（GMP指針9.10）

２　無菌中間製品の場合、

(1)　無菌中間製品を非無菌環境から隔離し、無菌性を維持できる輸送容器を採用すること。（無菌操作法による無菌医薬品の製造に関する指針11.1）

(2)　容器は輸送を考慮した強度を有していること。（無菌操作法による無菌医薬品の製造に関する指針11.1）

(3)　輸送前後の無菌中間製品の容器への投入、取り出し作業に関して、次の点を考慮した手順を定ること。（無菌操作法による無菌医薬品の製造に関する指針11.3）

1)　人の介在を排除するための自動化

2)　自動化ができない場合の介入リスクの最小化

3)　中間製品の取り出し作業の無菌性を培地充填試験で十分シミュレーションすること。

4)　容器への投入、取り出し作業に時間的制約を設けること。

(4)　温度、環境圧力、振動など無菌的輸送にリスクとなる条件を定め、その範囲内で輸送を行うこと。（無菌操作法による無菌医薬品の製造に関する指針11.4）

| 大項目２：構造設備システム |  |
| --- | --- |
| 中項目2-3-9：建物及び施設（環境モニタリング）（手順書に基づく環境モニタリングに係る設備管理の活動状況） |  |
| 調査項目及び確認文書 | 小項目 |
| 作業環境の管理手順に関する文書を有すること。 ・製造管理基準書 ・衛生管理基準書 ・環境モニタリングに関する手順書 ・放射線の管理に関する手順書 | 2-3-9-1 2-3-9-2 2-3-9-3 2-3-9-4 2-3-9-5 2-3-9-6 2-3-9-8 |
| 手順に従って環境モニタリングを行っていること | 2-3-9-7 |

| 大項目２：構造設備システム |  |
| --- | --- |
| 中項目2-3-10：構造設備及びユーティリティの適格性確認（手順書に基づく製造設備及びユーティリティの適格性評価の活動状況） |  |
| 調査項目及び確認文書 | 小項目 |
| 製品の製造に必要な設備及び器具のバリデーションに関する文書を有すること。 ・製品標準書 ・製造所の図面 ・製造管理基準書 ・バリデーションに関する手順 | 2-3-10-1 2-3-10-2 |
| 製品の製造に必要な設備及び器具についてバリデーションを行っていること。 ・製品標準書 ・製造所の図面 ・製造管理基準書 ・バリデーション報告書 | 2-3-10-1 2-3-10-2 |
| コンピュータ管理された構造設備及び手順の管理（注１１）に関する文書を有すること。 ・製造管理基準書 ・バリデーションに関する手順 ・コンピュータ管理システムに関する手順書 ・変更の管理に関する手順 | 2-3-10-3 2-3-10-4 2-3-10-5 2-3-10-6 2-3-10-7 2-3-10-8 2-3-10-9 2-3-10-11 |
| 手順に従ってコンピュータ管理された構造設備及び手順の管理を行っていること。 ・バリデーション報告書（バリデーション及び適格性確認） ・データの変更記録（データの変更） ・コンピュータ管理された構造設備の運転記録（データ手入力時のダブルチェック） ・設備及び手順の点検記録（不具合の調査） ・変更の記録（変更） ・バックアップ記録 | 2-3-10-3 2-3-10-4 2-3-10-6 2-3-10-7 2-3-10-8 2-3-10-9 2-3-10-10 2-3-10-11 |

注１１：コンピュータ管理された構造設備及び手順の管理項目

１　バリデーションを行うこと（GMP指針4.90）

２　据付時適格性評価及び運転時適格性評価を行うこと（GMP指針4.91）

３　回顧的バリデーションを行うこと（GMP指針4.92）

４　非承認者によるアクセス及び変更の防止を管理すること（GMP指針4.93）

５　データ変更時の手順を定めること（GMP指針4.93）

６　設備及び手順の維持手順を定めること（GMP指針4.94）

７　データ手入力時にダブルチェックすること（GMP指針4.95）

８　不具合の調査手順を定めること（GMP指針4.96）

９　変更の手順を定めること（GMP指針4.97）

１０　記録のバックアップ手順を定めること（GMP指針4.98）

| 大項目２：構造設備システム |  |
| --- | --- |
| 中項目2-3-10：構造設備及びユーティリティの適格性確認（製造用水設備）（手順書に基づく製造用水設備の適格性評価の活動状況） |  |
| 調査項目及び確認文書 | 小項目 |
| 製品の製造に必要な質及び量の水を供給する設備を有すること。 ・製造所の図面 ・バリデーションに関する手順関する手順 ・製造用水の製造用設備のバリデーション報告書（適格性確認を含む） | 2-3-10-1 2-3-10-7 |
| 蒸留水供給設備は異物及び微生物汚染を防ぐ構造であること。 ・製造所の図面 ・構造設備の完成図書 | 2-3-10-2 |
| 製造用水設備は必要な条件（注１２）を満たした基本設計に基づいて製造されていること。 ・製造用水製造設備の設計仕様書 | 2-3-10-8 |
| 製造用水の管理手順に関する文書を有すること。 ・製造管理基準書 ・製造用水の製造管理に関する手順書 ・品質管理基準書 ・製造用水の品質管理に関する手順書 | 2-3-10-3 2-3-10-4 2-3-10-5 2-3-10-6 2-3-10-7 |

注１２：製造用水設備の設計要件

１　製造する水の規格、量及び管理方法（無菌操作法による無菌医薬品の製造に関する指針附属資料A2.1の1)）

２　季節的な変動を含めた原水の水質（無菌操作法による無菌医薬品の製造に関する指針附属資料A2.1の2)）

３　最大瞬間使用量、使用時間、使用頻度、ユースポイントでの諸条件（温度、取出し箇所数、配管規格）（無菌操作法による無菌医薬品の製造に関する指針附属資料A2.1の3)）

４　微生物管理を確実にするための殺菌あるいは滅菌（無菌操作法による無菌医薬品の製造に関する指針附属資料A2.1の4)）

| 大項目２：構造設備システム |  |
| --- | --- |
| 中項目2-3-10：構造設備及びユーティリティの適格性確認（空調管理設備）（手順書に基づく空調管理設備の適格性評価の活動状況） |  |
| 調査項目及び確認文書 | 小項目 |
| 製造する製品の種類及び製造工程に応じて、じんあい又は微生物による汚染の防止 及び換気に必要な構造設備（空調管理設備）を有すること。 ・製造所の図面 ・構造設備の完成図書 ・衛生管理基準書 ・空調関連バリデーション関連文書 | 2-3-10-1 2-3-10-2 2-3-10-3 2-3-10-4 2-3-10-5 2-3-10-6 2-3-10-7 2-3-10-8 2-3-10-9 2-3-10-10 2-3-10-12 |
| 最終精製工程以降の製品の秤量・調製・充てん又は閉そく作業を行う作業室は当該作業室の 職員以外の者による製品への汚染を防止する構造であること。 ・製造所の図面 ・構造設備の完成図書 ・製造所の動線図 ・衛生管理基準書 | 2-3-10-5 2-3-10-6 2-3-10-7 |
| 空調管理設備の管理の手順に関する文書を有すること。 ・製造管理基準書 ・衛生管理基準書 ・ユーティリティの管理に関する手順書 | 2-3-10-9 2-3-10-11 2-3-10-13 |

| 大項目２：構造設備システム |  |
| --- | --- |
| 中項目2-3-10：構造設備及びユーティリティの適格性確認（滅菌工程設備）（手順書に基づく滅菌工程設備の適格性評価の活動状況） |  |
| 調査項目及び確認文書 | 小項目 |
| 製造する製品の種類に応じて、製品、製品の製造又は試験に用いる器具機械、 容器を滅菌するために必要な構造設備（滅菌工程設備）を有すること。 ・製品標準書 ・製造所の図面 ・構造設備の完成図書 ・構造設備の適格性試験報告書 ・構造設備を用いた製造工程のバリデーション報告書 | 2-3-10-1 2-3-10-2 2-3-10-4 2-3-10-5 2-3-10-6 |
| 滅菌工程設備は必要な条件（注１３）を満たしていること ・構造設備の完成図書 ・構造設備の適格性試験報告書 ・構造設備を用いた製造工程のバリデーション報告書 | 2-3-10-7 |
| 滅菌工程設備の管理手順に関する文書があること。 ・衛生管理基準書 ・構造設備の管理に関する手順書 | 2-3-10-3 |

注１３：滅菌工程設備に必要な条件

１　製造業者名、型式、寸法、構造、材質、機能、能力など装置の主な仕様が文書化されていること。（無菌操作法による無菌医薬品の製造に関する指針14.22の1)）

２　滅菌強度や処理能力など、当該滅菌工程に必要な機能を有していること。（無菌操作法による無菌医薬品の製造に関する指針14.22の2)）

３　滅菌条件のストレスに曝される部分には工程中予想される環境条件に対して十分安定な素材が使用されていること。（無菌操作法による無菌医薬品の製造に関する指針14.22の3)）

４　装置の一貫性ある運転を確保するため、電力、庄空などのユーティリティが安定して供給されていること。（無菌操作法による無菌医薬品の製造に関する指針14.22の4)）

５　滅菌に影響を与える工程パラメータが当該工程に望まれる範囲内で自由に設定でき、かつこれらが再現性よく管理できること。（無菌操作法による無菌医薬品の製造に関する指針14.22の6)）

６　滅菌工程を正確に進行させるための機構があること。（無菌操作法による無菌医薬品の製造に関する指針14.22の7)）

７　滅菌の目的を達成するために重要な工程パラメータについて、これを測定または制御するためのセンサー類、記録装置を備えていること。（無菌操作法による無菌医薬品の製造に関する指針14.22の8)）

８　予想される工程条件に対して常に許容範囲内で運転が行われるための安全機構を備えていること。また、万一の異常時に重大事故を避けるための安全装置を備えていること。（無菌操作法による無菌医薬品の製造に関する指針14.22の9)）

| 大項目２：構造設備システム |  |
| --- | --- |
| 中項目2-3-10：構造設備及びユーティリティの適格性確認（定置洗浄設備）（手順書に基づく定置洗浄設備の適格性評価の活動状況） |  |
| 調査項目及び確認文書 | 小項目 |
| 製造する製品の種類に応じて、製品、製品の製造又は試験に用いる器具機械、 容器を洗浄するために必要な構造設備（定置洗浄設備）を有すること。 ・製品標準書 ・製造所の図面 ・構造設備の完成図書 ・構造設備の適格性試験報告書 ・構造設備を用いた製造工程のバリデーション報告書 | 1-3-10-1 1-3-10-2 1-3-10-3 1-3-10-4 |
| 定置洗浄設備は必要な条件（注１４）を満たしていること ・構造設備の完成図書 ・構造設備の適格性試験報告書 ・構造設備を用いた製造工程のバリデーション報告書 | 1-3-10-5 |

注１４：定置洗浄設備に必要な条件

１　定置洗浄を行う装置、機器及び配管の内面は平滑であり、洗浄の容易さを考慮して設計されていること。（無菌操作法による無菌医薬品の製造に関する指針15.1の1)）

２　装置、機器に付帯する配管はデッドレグが可能な限り少なくなっていること。（無菌操作法による無菌医薬品の製造に関する指針15.1の2)）

３　定置洗浄に必要な洗浄剤を供給するシステムは安定して流量、圧力、温度、洗浄剤濃度等が保たれていること。（無菌操作法による無菌医薬品の製造に関する指針15.1の3)）

４　流量、圧力、温度、洗浄剤濃度等の重要パラメータをモニター及び記録できる装置を組み込んでいること。（無菌操作法による無菌医薬品の製造に関する指針15.1の4)）

| 大項目２：構造設備システム |  |
| --- | --- |
| 中項目2-3-10：構造設備及びユーティリティの適格性確認（定置滅菌設備）（手順書に基づく定置滅菌設備の適格性評価の活動状況） |  |
| 調査項目及び確認文書 | 小項目 |
| 製造する製品の種類に応じて、製品、製品の製造又は試験に用いる器具機械、容器を滅菌するために必要な構造設備（定置滅菌設備）を有すること。 ・製品標準書 ・製造所の図面 ・構造設備の完成図書 | 2-3-10-1 2-3-10-2 2-3-10-4 |
| ・構造設備の適格性試験報告書 ・構造設備を用いた製造工程のバリデーション報告書 | 2-3-10-5 |
| 滅菌工程設備は必要な項目（注１５）を基に作製していること。 ・構造設備の完成図書 ・構造設備の適格性試験報告書 | 2-3-10-6 |
| 定置滅菌設備の管理手順に関する文書があること。 ・衛生管理基準書 ・構造設備の管理に関する手順書 | 2-3-10-3 |

注１５：定置滅菌設備に必要な項目

１　内表面の円滑さ（無菌操作法による無菌医薬品の製造に関する指針16.2の1)）

２　滅菌すべき全ての表面への飽和蒸気の到達性（無菌操作法による無菌医薬品の製造に関する指針16.2の2)）

３　飽和蒸気の導入位置及び分配（無菌操作法による無菌医薬品の製造に関する指針16.2の3)）

４　配管システムに関するエアポケット、凝縮水溜並びに不要な分岐の排除、及びデッドレグの最小化（無菌操作法による無菌医薬品の製造に関する指針16.2の4)）

５　適切な配管勾配（無菌操作法による無菌医薬品の製造に関する指針16.2の5)）

６　蒸気及び凝縮水の適切な排出口の設置（無菌操作法による無菌医薬品の製造に関する指針16.2の6)）

７　装置の耐熱性と耐圧性（無菌操作法による無菌医薬品の製造に関する指針16.2の7)）

８　装置材質の蒸気品質への適合性（無菌操作法による無菌医薬品の製造に関する指針16.2の8)）

９　適切なベントフィルターの設置や陽庄保持等、定置滅菌中及び完了後の無菌性を維持するための適切な方策（無菌操作法による無菌医薬品の製造に関する指針16.2の9)）

| 大項目２：構造設備システム |  |
| --- | --- |
| 中項目2-3-10：構造設備及びユーティリティの適格性確認（ろ過滅菌工程設備）（手順書に基づくろ過滅菌工程設備の適格性評価の活動状況） |  |
| 調査項目及び確認文書 | 小項目 |
| 製造する製品の種類に応じて、製品をろ過滅菌するために必要な構造設備 （ろ過滅菌工程設備）を有すること。 ・製品標準書 ・製造所の図面 ・ろ過滅菌工程設備の完成図書 ・当該設備の適格性試験報告書 ・当該設備を用いたろ過滅菌工程のバリデーション報告書 | 2-3-10-1 2-3-10-2 2-3-10-4 |
| ろ過滅菌工程設備の管理に関する文書を有すること ・衛生管理基準書 ・ろ過滅菌工程設備の管理に関する手順書 ・当該設備の管理記録 | 2-3-10-3 |
| ろ過滅菌工程設備に用いるフィルターの選定基準と適格性評価手順に関する文書を有すること。 ・ろ過滅菌工程設備の設計仕様書 ・当該設備の完成図書 ・ろ過滅菌工程設備の完成図書 | 2-3-10-5 2-3-10-10 |
| フィルターの適格性評価を行い、管理パラメータを設定していること。 ・ろ過滅菌設備の適格性試験報告書 ・当該設備の予測的バリデーション報告書 | 2-3-10-5 2-3-10-6 |
| フィルターのバクテリア捕捉性能についてのバリデーションを実施していること ・ろ過滅菌工程設備の適格性試験報告書 ・ろ過滅菌工程設備の（予測的）バリデーション報告書 | 2-3-10-7 |
| ろ過滅菌工程の業務実施手順に関する文書を有すること。 ・ろ過滅菌工程の操作手順書 | 2-3-10-8 |
| ろ過滅菌フィルターの微生物捕捉能評価手順に関する文書を有すること ・ろ過滅菌工程設備のバリデーション手順書 ・ろ過滅菌工程設備のバリデーション試験報告書 | 2-3-10-9 2-3-10-11 2-3-10-12 2-3-10-13 |

| 大項目２：構造設備システム |  |
| --- | --- |
| 中項目2-3-10：構造設備及びユーティリティの適格性確認（充てん工程設備）（手順書に 基づく充てん工程設備の適格性評価の活動状況） |  |
| 調査項目及び確認文書 | 小項目 |
| 医薬品の充てん工程作業に必要な設備（充てん工程設備）を有すること ・製造所の図面 ・充てん工程設備の完成図書 ・充てん工程設備の適格性試験報告書 ・充てん工程設備を用いた充てん工程のバリデーション報告書 | 2-3-10-1 2-3-10-2 |
| 充てん工程設備は必要な条件（注１６）に適合した作業室に設置されていること。 ・製造所の図面 ・製造所の動線図 ・充てん工程設備の完成図書 | 2-3-10-1 2-3-10-3 2-3-10-4 |
| 無菌充てん設備の医薬品との接触部はバリデートされた方法で滅菌可能な材質及び形状であること ・充てん工程設備の完成図書 | 2-3-10-5 |
| 無菌充てん粉末バルク調製及び保管容器は気密性がバリデートされていること。 ・充てん工程に使用する容器の完成図書 ・充てん工程に使用する容器のバリデーション報告書 | 2-3-10-6 |

注１６：充てん工程作業を行う作業室の条件

１　屋外に直接面する出入口（非常口を除く。）がないこと。ただし、屋外からの汚染を防止するのに必要な構造及び設備を有している場合においては、この限りでない。（ﾊｰﾄﾞ省令第6条第5号ｲ）

２　出入口及び窓は、閉鎖することができるものであること。（ﾊｰﾄﾞ省令第6条第5号ﾛ）

３　室内の排水設備は、作業室の汚染を防止するために必要な構造であること。（ﾊｰﾄﾞ省令第6条第5号ﾊ）

４　作業室の天井は、ごみの落ちるおそれのないような構造であること。（ﾊｰﾄﾞ省令第6条第5号ﾆ）

５　室内のパイプ、ダクト等の設備は、表面にごみがたまらないような構造のものであること。ただし、清掃が容易である場合においてはこの限りでない。（ﾊｰﾄﾞ省令第6条第5号ﾎ）

６　調製作業を行う作業室及び充てん作業又は閉そく作業を行う作業室は専用であること。（省令第23条第4号ﾛ）

７　６の作業を行う職員の専用の更衣室を有すること。（省令第23条第4号ﾊ）

| 大項目２：構造設備システム |  |
| --- | --- |
| 中項目2-4：設備・機器管理（メンテナンス）（手順書に基づく設備機器管理の活動状況） |  |
| 調査項目及び確認文書 | 小項目 |
| 製品の製造及び試験に使用する設備・機器の管理に関する手順を定めた文書を有すること。 ・衛生管理基準書 ・製造管理基準書 ・構造設備の管理に関する手順書 ・品質管理基準書 ・試験検査設備の管理に関する手順書 ・構造設備の衛生管理に関する手順書 | 2-4-1 2-4-2 2-4-3 2-4-4 2-4-5 2-4-6 2-4-7 2-4-8 2-4-9 |
| 製品の製造及び試験に使用する設備・機器の管理に関する手順を定めた文書には必要な事項（注１７）が記載されていること。 ・製造所の図面 ・製造所の動線図 ・構造設備の管理に関する手順書 ･製造管理基準書 ・構造設備の完成図書 ・製造用水の製造に関する手順書 ・衛生管理基準書 ・構造設備の衛生管理に関する手順書 | 2-4-11 2-4-12 2-4-13 2-4-14 2-4-15 2-4-16 2-4-17 2-4-18 |
| 手順書に従って構造設備が管理されていること。 ・構造設備の管理記録 ・試験検査設備の管理記録 ・構造設備の衛生管理記録 | 2-4-5 2-4-8 2-4-9 |
| 製品の製造に関する作業室は、製造する製品の種類に応じて省令、構造設備規則の要件に適合していること ・製造所の図面 ・構造設備の完成図書 ・製造所の動線図 ・製品標準書 ・試験検査に関する手順書 ・衛生管理基準書 | 2-4-19 2-4-20 2-4-21 2-4-22 2-4-23 2-4-24 2-4-25 2-4-26 2-4-27 2-4-28 2-4-29 |

注１７：設備・機器の管理に必要な事項

１　表面が製品が表面と接触することがないようにその構造設備を配置すること。（GMP指針4.60）

２　構造設備は、許容された運転範囲内においてのみ使用すること。（GMP指針4.61）

３　製品の製造に使用する主要な構造設備は適切に識別表示により区分されていること。（GMP指針4.62）

４　潤滑剤、熱媒体、冷却剤等の物質は、製品と接触させないようにすること。食品グレード等の油類を使用することが望ましい。（GMP指針4.630）

５　注射剤に係る製品を製造する場合は、接液部の配管は洗浄が容易で、かつ、滅菌が可能な設備であること。（省令第23条第3号ﾆ）

６　無菌医薬品に係る製品を製造する場合においては、製造用水について、その用途に応じ、所要の微生物学的項目及び物理化学的項目に係る管理値を適切に定め、管理すること。（省令第24条第5号）

７　構造設備の清浄を確認し、その結果に関する記録を作成し、これを保管すること。（省令第10条第6号）

８　無菌医薬品に係る製品を製造する場合においては、作業区域については、製造する無菌医薬品に係る製品の種類、剤型、特性、製造工程及び当該区域で行う作業内容に応じて、洗浄の程度等作業環境の管理の程度を適切に設定し、管理すること。（省令第24条第1号）

| 大項目２：構造設備システム |  |
| --- | --- |
| 中項目2-5：コンピュータ管理（手順書に基づくコンピュータによる機器管理の活動状況） |  |
| 調査項目及び確認文書 | 小項目 |
| 製品の製造及び試験検査に用いる設備機器を制御するコンピュータの管理に関わる手順を定めた文書を有すること。 ・製造管理基準書 ・構造設備の管理に関する手順書 | 2-5-1 2-5-2 |
| 手順に従って製品の製造及び試験検査に用いる設備機器を制御するコンピュータの管理を行っていること。 ・構造設備の管理記録 | 2-5-3 |

| 大項目２：構造設備システム |  |
| --- | --- |
| 中項目2-6：校正（手順書に基づく設備・機器校正の活動状況） |  |
| 調査項目及び確認文書 | 小項目 |
| 製品の製造及び試験検査に用いる設備機器の校正に関する手順を定めた文書を有すること。 ・製造管理基準書 ・設備機器の管理に関する手順書 ・品質管理基準書 ・試験検査に用いる設備機器の管理に関する手順書 | 2-6-1 2-6-2 2-6-4 2-6-5 2-6-6 2-6-7 |
| 製品の製造及び試験検査に用いる設備機器を明確にし、校正の要否、校正の頻度を定めた文書を有すること。 ・設備装置の管理に関する一覧表 ・設備装置の管理に関する進捗一覧表 | 2-6-3 |
| 手順に従って製品の製造及び試験検査に用いる設備機器の校正を行っていること ・設備機器の管理記録 ・試験検査に用いる設備機器の管理記録 | 2-6-1 2-6-2 |
| 製品の製造及び試験検査に用いる設備機器が校正の標準値から逸脱した場合の措置の手順を定めた文書を有すること。 ・逸脱の管理に関する手順 | 2-6-7 |
| 手順に従って設備機器の校正の逸脱についての措置を行っていること。 ・計器の管理における逸脱発生の有無の質問 ・逸脱の管理に関する報告書 | 2-6-7 |

| 大項目２：構造設備システム |  |
| --- | --- |
| 中項目2-7：原水管理（手順書に基づく原水管理の活動状況） |  |
| 調査項目及び確認文書 | 小項目 |
| 製品の製造に必要な質と量の製薬用水を供給する設備を有すること。 ・製品標準書 ・製造所の図面 ・構造設備の完成図書 | 2-7-1 2-7-2 |
| 製薬用水及び製薬用水を供給する設備の管理に関する手順を定めた文書を有すること。 ・製薬用水の製造管理に関する手順書 ・品質管理基準書 ・製薬用水の品質管理に関する手順書 ・製造管理基準書 | 2-7-3 2-3-4 2-3-5 2-3-6 |
| 製薬用水を製造する工程の検証に関する手順を定めた文書を有すること。 ・バリデーションに関する手順 | 2-6-7 |
| 手順に従って製薬用水製造工程を検証していること。 ・製薬用水の製造用構造設備のバリデーション報告書（適格性確認を含む） | 2-6-7 |
| 製造用水設備は必要な条件（注１２）を満たした基本設計に基づいて製造されていること。 ・製造用水製造設備の設計仕様書 | 2-7-8 |

注１２：製造用水設備の設計要件（既出）

１　製造する水の規格、量及び管理方法（無菌操作法による無菌医薬品の製造に関する指針附属資料A2.1の1)）

２　季節的な変動を含めた原水の水質（無菌操作法による無菌医薬品の製造に関する指針附属資料A2.1の2)）

３　最大瞬間使用量、使用時間、使用頻度、ユースポイントでの諸条件（温度、取出し箇所数、配管規格）（無菌操作法による無菌医薬品の製造に関する指針附属資料A2.1の3)）

４　微生物管理を確実にするための殺菌あるいは滅菌（無菌操作法による無菌医薬品の製造に関する指針附属資料A2.1の4)）

| 大項目２：構造設備システム |  |
| --- | --- |
| 中項目2-8：空調管理（手順書に基づく空調管理の活動状況） |  |
| 調査項目及び確認文書 | 小項目 |
| 製品の製造に必要な作業環境を維持する設備を有すること。 ・衛生管理基準書 | 2-8-1 参考情報1 |
| 必要な作業環境事項とこれの維持管理に関する手順を定めた文書を有すること。 ・衛生管理基準書 ・衛生管理に関する手順書 ・製造管理基準書 | 参考情報2 参考情報3 参考情報5 |
| 作業環境の維持に係る教育に関する文書を有すること。 ・教育訓練に関する手順 | 参考情報4 |

| 大項目２：構造設備システム |  |
| --- | --- |
| 中項目2-9：遮光管理（手順書に基づく遮光管理の活動状況） |  |
| 調査項目及び確認文書 | 小項目 |
| 製品の製造に係る作業室の遮光とこれの維持管理に関する手順を定めた文書を有すること。 ・衛生管理基準書 | 2-9-1 |

| 大項目２：構造設備システム |  |
| --- | --- |
| 中項目2-10：出入り口管理（手順書に基づく出入り口管理の活動状況） |  |
| 調査項目及び確認文書 | 小項目 |
| 最終精製以後の製造作業を行う作業室の出入り口について省令の要件（注１８）を維持していること。 ・製造所の図面 ・製造所の動線 ・構造設備の完成図書 | 2-10-1 |

注１８：出入り口についての省令の要件

１　屋外に直接面する出入り口がないこと（ﾊｰﾄﾞ省令第6条第5号ｲ）

２　屋外に直接面する出入り口を設ける場合は、屋外からの汚染防止に必要な構造及び設備を有すること（ﾊｰﾄﾞ省令第6条第5号ｲ）

３　出入り口は閉鎖することができること（ﾊｰﾄﾞ省令第6条第5号ﾛ）

| 大項目２：構造設備システム |  |
| --- | --- |
| 中項目2-11：構造躯体管理（手順書に基づく構造躯体管理の活動状況） |  |
| 調査項目及び確認文書 | 小項目 |
| 製品の製造及び試験検査に必要な構造（建屋、作業室、通路）及び設備（装置、器具）（注１９）を有し、これらが製品を製造する工程で原料、中間体、中間製品及び最終製品を他の製品、廃水、廃棄物、環境による汚染を防ぐように配置され、構造設備を必要な状態に維持していること。 ・製造管理基準書 ・廃水廃棄物の管理に関する手順書 ・衛生管理基準書 ・構造設備の管理に関する手順書 ・構造設備の完成図書 ・製造所の図面 ・製造所の動線図 ・構造設備の管理記録 | 2-11-1～83 |

注１９：製品の製造に必要な構造設備及びその条件

１．医薬品製造所の構造設備要件

1)廃水及び廃棄物を衛生的かつ安全に廃棄するための設備を有すること（GMP指針4.40）

2)作業室及び管理区域の空調設備を有すること（ﾊｰﾄﾞ省令第7条第1号ｲ）

3)原料の秤量作業及び容器の洗浄作業を行う作業室は密閉構造であること（ﾊｰﾄﾞ省令第7条第1号ﾛ）

4)薬剤の調製以後の作業を行う管理区域の天井、壁、床の表面は消毒剤等に耐えうること（ﾊｰﾄﾞ省令第7条第2号ｲ）

5)無菌医薬品の製造に係る管理区域は必要な清浄の程度を維持管理できる構造・設備を有すること（省令第23条第1号）

6)洗浄済み容器の乾燥又は滅菌作業室は専用であること（省令第23条第2号）

7)洗浄済み容器の乾燥、保管、滅菌装置、空調設備を有すること（省令第23条第3号）

8)薬剤の調製、充てん又は滅菌作業を行う作業室又は管理区域は非無菌医薬品の作業室と区別され、専用であり、専用の更衣室を有すること（省令第23条第4号）

9)じんあい又は微生物による汚染の防止に必要な構造及び設備を有すること（省令第9条第3号）

10)原料の秤量、製品の調製、充てん又は閉そくの作業を行う作業室は、当該作業室の職員以外の者の通路とならないように造られていること（省令第9条第4号）

11)飛散しやすく、微量で過敏症反応を示す製品又は交叉汚染することにより他の製品に重大な影響を与える製品等を製造する作業室は、当該製品の関連する作業室を専用にし、かつ、空調設備システムを別系統にしていること（省令第9条第5号）

12)製品の製造に必要な質及び量の水を供給する設備を有すること（省令第9条第6号）

２．特定生物由来医薬品製造所の要件

1)清浄区域、無菌区域の天井、壁及び床並びに排水設備の条件（ﾊｰﾄﾞ省令第8条第1項第1号ｲ）

2)清浄区域の排水口の条件（ﾊｰﾄﾞ省令第8条第1項第1号ﾛ）

3)無菌区域には排水口及び流し不可であること（ﾊｰﾄﾞ省令第8条第1項第1号ﾊ）

4)動物又は微生物を用いる試験区域、製品の製造に必要のない動物組織又は微生物取扱区域は、製品の製造区域から区別されかつ空調システム系統が分かれていること（ﾊｰﾄﾞ省令第8条第1項第1号ﾆ）

5)無菌操作区域には、フィルター処理された空気供給設備を有すること（ﾊｰﾄﾞ省令第8条第1項第1号ﾎ）

6)感染性微生物取扱区域には、陰圧管理設備を有すること（ﾊｰﾄﾞ省令第8条第1項第1号ﾍ）

7)感染性微生物取扱区域には、器具の洗浄、消毒及び滅菌設備並びに廃液等処理設備を有すること（ﾊｰﾄﾞ省令第8条第1項第1号ﾄ）

8)製造に供する痘そう病原体、急性灰白髄炎病原体、有芽胞病原体、結核菌取扱室及び器具は製品の種類毎に専用であること（ﾊｰﾄﾞ省令第8条第1項第1号ﾁ）

9)空調処理システムは要件に適合すること（ﾊｰﾄﾞ省令第8条第1項第1号ﾘ）

10)配管、バルブ、ベント・フィルターは容易に清掃又は滅菌できる構造であること（ﾊｰﾄﾞ省令第8条第1項第1号ﾇ）

11)製造又は試験検査に供する動物管理施設は要件に適合すること（ﾊｰﾄﾞ省令第8条第1項第1号ﾙ）

12)貯蔵設備は、温度の維持管理に必要は設備を有すること（ﾊｰﾄﾞ省令第8条第1項第1号ｦ）

13)作業を適切に行うのに支障のない面積を有すること（ﾊｰﾄﾞ省令第8条第2項）

３．細胞組織医薬品製造所の要件

1)原料の受入れ、加工処理、製品の保管区域は、それぞれ他の区域から区分され、必要な構造設備を有すること（ﾊｰﾄﾞ省令第8条第1項第2号）

2)作業を適切に行うのに支障のない面積を有すること（ﾊｰﾄﾞ省令第8条第2項）

４．放射性医薬品製造所の要件

（１）製造所

1)地崩れ及び浸水のおそれの少ない場所に設けられていること（ﾊｰﾄﾞ省令第9条第1項第1号）

2)作業所は、他の施設と明確に区分されていること（ﾊｰﾄﾞ省令第9条第1項第2号ｲ）

3)主要構造部が耐火構造であるか、又は不燃材料で造られていること（ﾊｰﾄﾞ省令第9条第1項第2号ﾛ）

4)製造所の境界並びに製造所内の人が居住する区域及び常時立ち入る場所には、必要なしゃへい物が設けられていること（ﾊｰﾄﾞ省令第9条第1項第2号ﾊ）

5)人が常時出入する出入り口は１箇所であること（ﾊｰﾄﾞ省令第9条第1項第2号ﾆ）

6)管理区域の境界には、人がみだりに立入らないようにするための施設を設けていること（ﾊｰﾄﾞ省令第9条第1項第5号）

（２）作業室及び試験検査室

1)内部の壁、床その他放射性物質で汚染される可能性がある部分は、突起物、くぼみ及び隙間の少ない構造であること（ﾊｰﾄﾞ省令第9条第1項第2号ﾎ(1)）

2)内部の壁、床その他放射性物質で汚染される可能性がある部分の表面は、平滑であり、気体又は液体が浸透しにくく、かつ腐食しにくい材料で仕上げられていること（ﾊｰﾄﾞ省令第9条第1項第2号ﾎ(2)）

3)放射性物質廃棄物を飛散、漏出させず、安全に運搬及び廃棄できる容器を有すること（ﾊｰﾄﾞ省令第9条第1項第2号ﾎ(3)）

4)気体状の放射性物質又は放射性物質で汚染された空気の拡散を防止する設備を有すること（ﾊｰﾄﾞ省令第9条第1項第2号ﾎ(4)）

（３）汚染検査室

1)放射性物質による汚染の検査及び除去を行うのに最も適した場所に設けられていること（ﾊｰﾄﾞ省令第9条第1項第2号ﾍ(1)）

2)内部の壁、床その他放射性物質で汚染される可能性がある部分は、突起物、くぼみ及び隙間の少ない構造であること（ﾊｰﾄﾞ省令第9条第1項第2号ﾎ(1)）

3)内部の壁、床その他放射性物質で汚染される可能性がある部分の表面は、平滑であり、気体又は液体が浸透しにくく、かつ腐食しにくい材料で仕上げられていること（ﾊｰﾄﾞ省令第9条第1項第2号ﾎ(2)）

4)洗浄設備及び更衣設備が設けられ、かつ汚染検査及び汚染除去に必要は計器、機材が備えられていること（ﾊｰﾄﾞ省令第9条第1項第2号ﾍ(3)）

5)洗浄設備の排水管は排水設備に連結されていること（ﾊｰﾄﾞ省令第9条第1項第2号ﾍ(4)）

（４）貯蔵設備

1)主要構造部が耐火構造であり、ｲ)開口部に防火戸を有する貯蔵室、又はﾛ)耐火性構造の貯蔵箱を有すること（ﾊｰﾄﾞ省令第9条第1項第3号ｲ）

2)人が居住する区域及び常時立ち入る場所と同様の基準のしゃへい物が設けられていること（ﾊｰﾄﾞ省令第9条第1項第2号ﾛ）

3)人が常時出入する出入り口は１箇所であること（ﾊｰﾄﾞ省令第9条第1項第3号ﾊ）

4)外部に通ずる部分に、閉鎖のための設備又は器具を有すること（ﾊｰﾄﾞ省令第9条第1項第3号ﾆ）

5)放射性医薬品を他の物と区別して保管するためのかぎのかかる設備又は器具を備えていること（ﾊｰﾄﾞ省令第9条第1項第3号ﾎ）

（５）放射性物質を入れる容器

1)容器外の空気を汚染するおそれのある放射性物質の容器は、気密構造であること（ﾊｰﾄﾞ省令第9条第1項第3号ﾍ(1)）

2)液体状放射性物質の容器は、液体が浸透しにくい材料で、液体がこぼれにくい構造であること（ﾊｰﾄﾞ省令第9条第1項第3号ﾍ(2)）

3)液体状又は固体状の放射性物質の容器で、き裂、破損等の事故が生ずるおそれのある容器は、放射性物質による汚染の広がりを防止するための設備又は器具が設けられていること（ﾊｰﾄﾞ省令第9条第1項第3号ﾍ(3)）

（６）廃棄設備

1)他の施設と明確に区別されていること（ﾊｰﾄﾞ省令第9条第1項第4号ｲ）

2)主要構造部が耐火構造であるか、又は不燃材料で造られていること（ﾊｰﾄﾞ省令第9条第1項第4号ﾛ）

3)人が居住する区域及び常時立ち入る場所と同じ基準のしゃへい物が設けられていること（ﾊｰﾄﾞ省令第9条第1項第4号ﾊ）

4)次の条件を満たす排気設備を有すること（ﾊｰﾄﾞ省令第9条第1項第4号ﾆ）

ｲ)排気口における排気中又は製造所の境界外の空気中の放射線濃度を規定以下にする能力を有すること（ﾊｰﾄﾞ省令第9条第1項第4号ﾆ(1)）

ﾛ)腐食しにくい材料で、気体が漏れにくい構造であること（ﾊｰﾄﾞ省令第9条第1項第4号ﾆ(2)）

ﾊ)故障が生じた場合に、放射性物質により汚染された空気の広がりを急速に防止するための装置が設けられていること（ﾊｰﾄﾞ省令第9条第1項第4号ﾆ(3)）

ﾆ)作業室、試験検査室又は廃棄作業室内の人が常時立入る場所の空気中放射性物質濃度を規定以下にする能力を有すること（ﾊｰﾄﾞ省令第9条第1項第4号ﾆ(4)）

5)次の条件を満たす排水設備を有すること（ﾊｰﾄﾞ省令第9条第1項第4号ﾎ）

ｲ)排水口における排液中又は製造所の境界にける廃液中の放射線濃度を規定以下にする能力を有すること（ﾊｰﾄﾞ省令第9条第1項第4号ﾎ(1)）

ﾛ)廃液が浸透しにくく、かつ腐食しにくい材料で、廃液が漏れにくい構造であること（ﾊｰﾄﾞ省令第9条第1項第4号ﾎ(2)）

6)次の条件を満たす排水浄化そうを有すること

ｲ)排水を採取できる構造又は排液中の放射性物質濃度を測定できる構造であり、かつ排液の流出を調節する装置が備えられていること（ﾊｰﾄﾞ省令第9条第1項第4号ﾎ(3)）

ﾛ)開口部はふたが出来る構造又は周囲に人がみだりに立ち入らないようにするための設備が備えられていること（ﾊｰﾄﾞ省令第9条第1項第4号ﾎ(4)）

7)（上に規定する能力の排気設備又は排水設備を設けることが著しく困難な場合）製造所の境界外の人が被ばくする線量を規定以下にする能力を有する排気設備又は排水設備を有すること（ﾊｰﾄﾞ省令第9条第1項第4号ﾍ）

8)放射性物質又は放射性汚染物を焼却する場合は、排気設備、廃棄作業室、汚染検査室並びに次の条件を満たす焼却炉を有すること（ﾊｰﾄﾞ省令第9条第1項第4号ﾁ）

ｲ)気体が漏れにくく、かつ灰が飛散しにくい構造であること（ﾊｰﾄﾞ省令第9条第1項第4号ﾁ(1)）

ﾛ)排気設備に連結されていること（ﾊｰﾄﾞ省令第9条第1項第4号ﾁ(2)）

ﾊ)焼却残渣の搬出口は、廃棄作業室に連結されていること（ﾊｰﾄﾞ省令第9条第1項第4号ﾁ(3)）

9)放射性物質又は放射性汚染物をコンクリートその他の固型化材料で固型化する場合は、排気設備、廃ｲ)棄作業室、汚染検査室並びに次の条件を満たす固型化処理設備を有すること（ﾊｰﾄﾞ省令第9条第1項第4号ﾘ）

ｲ)放射性物質又は放射性汚染物が漏れ又はこぼれにくく、かつ、粉じんが飛散しにくい構造であること（ﾊｰﾄﾞ省令第9条第1項第4号ﾘ(1)）

ﾛ)液体が浸透しにくく、かつ、腐食しにくい材料が用いられていること（ﾊｰﾄﾞ省令第9条第1項第4号ﾘ(2)）

10)放射性物質又は放射性汚染物を保管廃棄する場合は、次の条件を満たす保管廃棄設備を有すること（ﾊｰﾄﾞ省令第9条第1項第4号ﾇ）

ｲ)外部と区画された構造であること（ﾊｰﾄﾞ省令第9条第1項第4号ﾇ(1)）

ﾛ)外部に通ずる部分に、閉鎖のための設備又は器具を有すること（ﾊｰﾄﾞ省令第9条第1項第4号ﾇ(2)）

ﾊ)規定に適合する耐火性構造の容器が備えられていること（ﾊｰﾄﾞ省令第9条第1項第4号ﾇ(3)）

５．包装等区分の医薬品製造所の要件

1)製品等及び資材を衛生的まつ安全に保管するために必要な構造及び設備を有すること（ﾊｰﾄﾞ省令第10条第1号）

2)作業を適切に行うのに支障のない面積を有すること（ﾊｰﾄﾞ省令第10条第2号）

3)試験検査に必要な施設及び器具を備えていること（ﾊｰﾄﾞ省令第10条第2号）

| 大項目２：構造設備システム |  |
| --- | --- |
| 中項目2-12：衛生管理（手順書に基づく衛生管理の活動状況） |  |
| 調査項目及び確認文書 | 小項目 |
| 構造設備の衛生管理に係る責務及び管理体制に関する文書を有すること。 ・業務分掌 ・GMP組織図 ・衛生管理基準書 | 2-12-4 |
| 構造設備の清浄化に関する文書を有すること。 ・衛生管理基準書 ・製造管理基準書 ・構造設備の管理に関する手順書 | 2-12-1 2-12-2 2-12-5 2-12-24 2-12-26 2-12-27 2-12-28 |
| 構造設備の清浄化手順の根拠情報に関する文書を有すること。 ・製造管理基準書 ・衛生管理基準書 ・構造設備の管理に関する手順書 ・洗浄バリデーション報告書 | 2-12-9 2-12-29 |
| 製品の製造に係る作業における製品等の汚染防止（構造設備の識別表示及び最終段階で使用するフィルターが異物を発生させないことの確認を含む）に関する文書を有すること。 ・製造管理基準書 ・品質管理基準書 ・構造設備の管理に関する手順書 | 2-12-14 2-12-15 2-12-30 2-12-31 |
| 試験検査区域及び試験検査室は製造所から分離され、試験検査作業に適した構造が保たれていること。 ・製造管理基準書 ・品質管理基準書 ・製造所の図面 | 2-12-18 2-12-19 |
| 廃水及び廃棄物の廃棄手順に関する文書を有すること ・製造管理基準書 ・廃水及び廃棄物の管理に関する手順書 | 2-12-3 |
| 製品の製造に係る作業室は製品等を汚染させない配置が保たれていること。 ・製造所の図面 ･製造所の動線図 | 2-12-12 2-12-18 |
| 製品の製造に係る作業室及び設備（注２０）は製品等を汚染させない構造が保たれていること。 ・製造所の図面 ・構造設備の完成図書 ・製造所の動線図 ・製造管理基準書 ・衛生管理基準書 | 2-12-6 2-12-7 2-12-8 2-12-9 2-12-10 2-12-11 2-12-13 2-12-17 2-12-20 2-12-21 2-12-22 2-12-23 2-12-25 |
| 原料及び資材の受入れ等の作業（注２１）を行う区域の管理手順に関する文書を有すること。 ・製造所の図面 ・製造管理基準書 | 2-12-16 |
| 生物学的製剤の製造所においては、衛生管理に関する構造及び設備（注２２）が保たれていること。 ・製造所の図面 ・構造設備の完成図書 ・製造所の動線図 | 2-12-32 2-12-33 2-12-34 2-12-35 2-12-36 2-12-37 |

注２０：製品の製造に係る作業室及び設備

・排水設備（ﾊｰﾄﾞ省令第6条第5号ﾊ）

・天井（ﾊｰﾄﾞ省令第6条第5号ﾆ）

・パイプ、ダクト（ﾊｰﾄﾞ省令第6条第5号ﾎ）

・製品等及び資材の保管設備（ﾊｰﾄﾞ省令第6条第6号）

・秤量作業室及び容器洗浄室（ﾊｰﾄﾞ省令第7条第1号ﾛ）

・蒸留水供給設備（省令第23条第5号）

・手洗設備（GMP指針4.12）

・換気装置（GMP指針4.21）

・換気装置（GMP指針4.22）

・恒久的に設置された配管（GMP指針4.23）

・配水管（GMP指針4.24）

・閉鎖系製造装置（GMP指針4.64）

注２１：原料及び資材の受入れ等の作業（GMP指針4.11）

・原料及び資材の受入れ、確認、検体採取、区分保管及び合否判定待ちの区分保管

・施錠等の隔離措置を施した不合格の製品等及び資材の保管

・回収され、又は返品された製品の区分保管

・無菌操作（無菌製剤に係る製品の製造に限る。）

・出荷可否決定待ちの製品の保管

・製造所からの出荷を可とされた製品の保管

・製造所からの出荷を不可とされた製品の保管

・試験検査

・工程内管理試験検査（必要に応じて）

注２２：衛生管理に関する構造及び設備

・培養した微生物の不活化、殺菌等を行う設備（省令第26条第1号ｲ(6)）

・製造又は試験に供した器具機器等について消毒を行う設備（省令第26条第1号ｲ(9)）

・無菌試験を行う設備を有する室（屋外に直接面していない専用の前室を附置した無菌室である）（省令第26条第1号ﾛ(2)）

・汚物の処理及び汚水の浄化を行う設備（省令第26条第1号ﾊ(4)）

・血液成分が環境と接触する作業行う室（血液製剤以外の医薬品の作業室と区別されている）（省令第26条第2号ｲ）

・人の血液又は血漿を原料とする製品の製造を行う区域（他の区域から明確に区別されておりかつ、当該製造を行うための専用の設備及び器具を有している）（省令第26条第3号）

・構造設備（製造所内の製品等及び資材並びに職員の動線が混同若しくは汚染又は交さ叉汚染を防止するものとなるように配置されている）（GMP指針4.10）

| 大項目２：構造設備システム |  |
| --- | --- |
| 中項目2-13：防虫・防そ管理（手順書に基づく防虫・防そ管理の活動状況） |  |
| 調査項目及び確認文書 | 小項目 |
| 製品の製造に係る作業室の防虫・防そ管理に係る手順に関する文書を有すること。 ・製造管理基準書 ・衛生管理基準書 ・防虫・防そ管理に関する手順書 | 2-13-1 2-13-2 2-13-3 2-13-4 |
| 手順に従って防虫・防そ管理を行っていること。 ・防虫・防そ管理記録 | 2-13-4 |